## כתב כמויות 1909
מתקן אשל
פרויקט שדרוג מערך הזנה צרכנים מרוחקים באשל
תכולת עבודה ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ובקרה
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר יחידיה | סה"כ
פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER למרכז אנרגיה 1
תכנון מפורט, אספקה כל הציוד, ייצור, הובלה ופריקה בהתאם להנחיות המזמין.
1.01.01 | מבנה לוח חשמל מפלדה מגולוונת ,בנוי מארון פח עם דלתות והתקנת ציוד מקדימה ומאחורה, במידות מינימליות 220x380x60 ס"מ, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על הרצפה מעל תעלת בטון בחדר חשמל, כולל הגבהה 80 מ"מ, רמת אטימות IP42 לפחות , דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 100A ,זרם קצר 25kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. לרבות פתחים למערכת גילוי וכיבוי אש. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.02 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 400A לזרם נומינלי 400A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.03 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 250A לזרם נומינלי 250A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.04 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 125A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.05 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 125A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 4 |  | 0
1.01.06 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 125A. עם הגנות טרמיות ומגנטיות, זרם קצר 36kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.07 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 10 |  | 0
1.01.08 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.09 | מחלף הזנות תלת פאזי, תלת קוטבי הכולל: שני מפסקי זרם חצי אוטומטיים יצוקים, בגודל 160A לזרם נומינלי 160A ו-125A, עם הגנות טרמיות ומגנטיות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, סלילי הפסקה, סלילי הפעלה ומנועים לדריכת קפיץ למתח 230VAC, כולל מנגנון חגור מכני קומפלט. תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.10 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 40A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 7 |  | 0
1.01.11 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 32A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 5 |  | 0
1.01.12 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 32A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.13 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 25A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.14 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 25A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה למתח 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 12 |  | 0
1.01.15 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 10A עם ניתוק "0", כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 38 |  | 0
1.01.16 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 32A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 4 |  | 0
1.01.17 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 8 |  | 0
1.01.18 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 32 |  | 0
1.01.19 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 34 |  | 0
1.01.20 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 5 |  | 0
1.01.21 | מא"ז דו פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 15 |  | 0
1.01.22 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 22 |  | 0
1.01.23 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 6A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 3 |  | 0
1.01.24 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 6.3A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 8 |  | 0
1.01.25 | ממסר פיקוד עד 4 מגעים, עם נורת סימון LED ואפשרות לאילוץ, עם סליל 24VDC או 230VAC, כולל בסיס, תוצרת IZUMI או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | קומפ' | 30 |  | 0
1.01.26 | אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר, ארבע קוטבי, תוצרת חברת PHOENIX אי ש"ע כולל מנתק נתיכים תלת פאזי | יח' | 2 |  | 0
1.01.27 | מפסק פיקוד מחליף דו קומתי לזרם 10A לשלושה מצבים להתקנה על דלת | יח' | 4 |  | 0
1.01.28 | מפסק פיקוד מחליף חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים עם מצב אפס להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.29 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 2 |  | 0
1.01.30 | לחצן "RESET " בצבע שחור עם מגעים עזר 1NC להתקנה על הדלת | יח' | 4 |  | 0
1.01.31 | מפסק פיקוד דו קומתי, בורר מפתח יוצא בשני המצבים, עם קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.32 | מפסק פיקוד בורר מפתח יוצא בשני המצבים, ללא קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 4 |  | 0
1.01.33 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 63A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 4 |  | 0
1.01.34 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי עד 40A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 3 |  | 0
1.01.35 | מפסק פקט לשני מצבים ומצב "0" לזרם עד 40A עם ידית על הדלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.36 | שעון אסטרונומי מדגם EE180 או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
1.01.37 | משנה זרם 400/5A,Cl1,15VA | יח' | 3 |  | 0
1.01.38 | משנה זרם 200/5A,Cl1,10VA | יח' | 3 |  | 0
1.01.39 | משנה זרם 40/5A ,Cl1 ,5VA | יח' | 3 |  | 0
1.01.40 | שנאי פיקוד חד פאזי 230/24VAC 15VA | יח' | 1 |  | 0
1.01.41 | רב מודד ,דגם PM175 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 1 |  | 0
1.01.42 | רב מודד ,דגם PM135 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 2 |  | 0
1.01.43 | אספקה, התקנה וחיבור ספק כח תוצרת LAMBDA ל- 20A/24VDC | יחי | 2 |  | 0
1.01.44 | מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC | יח' | 25 |  | 0
1.01.45 | ממסר חסר מתח תלת פאזי 400V עם אפשרות כיוון מתח וזמן השהיה. | יח' | 5 |  | 0
1.01.46 | מכשיר כולל 124 ממסרים מבודדים,מתח הזנה 230VAC, דגם ISO556B-12,תוצרת PSK CONTROLLERS | יח' | 1 |  | 0
1.01.47 | ממסר פחת ארבעה קוטבים לזרם עד 40A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.48 | ממסר פחת דו קוטבים לזרם עד 25A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.49 | מגען תלת פאזי משטר עבודה AC-3 לזרם נומינלי 100A לרבות מגעים עזר כולל סליל במתח 230VAC | יח' | 1 |  | 0
1.01.50 | מגען תלת פאזי משטר עבודה AC-3 לזרם נומינלי 63A לרבות מגעים עזר כולל סליל במתח 230VAC | יח' | 2 |  | 0
1.01.51 | מתנע רך תלת פאזי לזרם נומינלי עד 260A ומתח 400VAC עם מגען סטטי פנימי, תוצרת ABB מסדרה PSTX או ש"ע מאושר | יח' | 1 |  | 0
1.01.52 | ממסר בדיקות בידוד מתח הזנה 230VAC, תוצרת BENDER דגם ISOMETER IR-420-D6 | יח' | 3 |  | 0
1.01.53 | ממסר ZELIO LOGIC ,הזנה 24VDC,דגם SR2D101BD, תוצרת SCHNEIDER ELECTRIC | יח' | 4 |  | 0
1.01.54 | ממסר זרם דגם HCKR,תוצרת MATSAG לזרם 0-1A | יח' | 1 |  | 0
1.01.55 | מערכת הלפת אוטומטית חברת חשמל/גנרטור תוצרת AMDAR, דגם AM530 | יח' | 1 |  | 0
1.01.56 | מכשיר להגנת TERMISTOR | יח' | 1 |  | 0
1.01.57 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 15 |  | 0
1.01.58 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.59 | הובלה ופריקה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.60 | השתתפות נציגי היצרן בהרכבה והפעלה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER למרכז אנרגיה 1 |  |  |  | 0
פרק 2: ייצור ואספקה לוחות הזנת מתח נמוך למכולות 2 + 3
1.02.01 | מבנה לוח חשמל מפלדה מגולוונת ,בנוי מארון פח עם דלתות מקדימה, במידות מינימליות 210x80x40 ס"מ, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על הרצפה במכולה, כולל הגבהה 30 ס"מ, רמת אטימות IP42 לפחות , דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 160A ,זרם קצר 25kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. לרבות פתחים למערכת גילוי וכיבוי אש. | קומפ' | 2 |  | 0
1.02.02 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 125A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.02.03 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.02.04 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 40A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.02.05 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 32A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 7 |  | 0
1.02.06 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 25A. עם הגנות אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.02.07 | אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר, ארבע קוטבי, תוצרת חברת PHOENIX אי ש"ע כולל מנתק נתיכים תלת פאזי | יח' | 2 |  | 0
1.02.08 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 4A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.02.09 | נורות סימון LED רמת אטימות IP65 | יח' | 6 |  | 0
1.02.10 | ממסר חוסר מתח תלת פאזי עם אפשרות כיוון זמן השהיה | יח' | 2 |  | 0
1.02.11 | מכשיר כולל 4 ממסרים מבודדים,מתח הזנה 230VAC, דגם ISO556B-4,תוצרת PSK CONTROLLERS | יח' | 2 |  | 0
1.02.12 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 2 |  | 0
1.02.13 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 32A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.02.14 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 10 |  | 0
1.02.15 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.02.16 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 22 |  | 0
1.02.17 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 6A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.02.18 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 40A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.02.19 | מפסק פיקוד מחליף חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים עם מצב אפס להתקנה על דלת | יח' | 2 |  | 0
1.02.20 | שעון אסטרונומי מדגם EE180 או ש"ע | יח' | 2 |  | 0
1.02.21 | ממסר פחת ארבעה קוטבים לזרם עד 40A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.02.22 | מערכת גילוי וכיבוי אש ללוח חשמל בודד | קומפ' | 2 |  | 0
1.02.23 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 4 |  | 0
1.02.24 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 2 |  | 0
1.02.25 | הובלה ופריקה של הלוח במתקן אשל | קומפ' | 2 |  | 0
| סה"כ פרק 2: ייצור ואספקה לוחות הזנת מתח נמוך למכולות 2 + 3 |  |  |  | 0
פרק 3: ייצור ואספקה לוחות בקר למכולות 2 + 3
1.03.01 | מבנה לוח מפלדה מגולוונת, בנוי מארון פח עם דלתות מקדימה, במידות מינימליות 800X600X300 מ"מ, רמת אטימות IP42, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים,להתקנה על הקיר במכולה, כולל מהדקים (מהדקי שטח + מהדקי כרטיס + מהדקי זרם + מהדקי נתיך עם LED), תעלות חיווט, חיווט, ברזל מחורץ, פסי צבירה, פס הארקה, שקע שרות, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט | קומפ' | 2 |  | 0
1.03.02 | התקנה וחיבור של סל כרטיסים, כרטיס ספק כח, כרטיס תקשורת תוצרת שניידר מדגם M580 | קומפ' | 2 |  | 0
1.03.03 | התקנה, חיבור וחיווט כרטיס ל-16 כניסות דיגיטליות DI-16 | יחי | 2 |  | 0
1.03.04 | התקנה, חיבור וחיווט כרטיס ל-4 כניסות אנלוגיות AI-4 | יחי | 2 |  | 0
1.03.05 | אספקה, התקנה וחיבור מתמר מתח 0-30VDC לסיגנל אנלוגי . | יחי | 2 |  | 0
1.03.06 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 10 |  | 0
1.03.07 | מא"ז דו פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 20 |  | 0
1.03.08 | ממסר פחת דו קוטבים לזרם עד 25A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.03.09 | אספקה, התקנה וחיבור מגן מפני עלויות מתח ל- 24VDC תוצרת חב' TRANSTECTOR מדגם DRDC24 | יחי | 2 |  | 0
1.03.10 | שקע אשראלי להתקנה על פס דין | יחי | 4 |  | 0
1.03.11 | מפסק גבול לאינדיקציה על פתיחת דלת של הארון | יחי | 2 |  | 0
1.03.12 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 2 |  | 0
1.03.13 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה I/O מלאה. | קומפ' | 2 |  | 0
1.03.14 | הובלה ופריקה של הלוח במתקן אשל | קומפ' | 2 |  | 0
| סה"כ פרק 3: ייצור ואספקה לוחות בקר למכולות 2 + 3 |  |  |  | 0
פרק 4: ייצור ואספקה לוח הזזנה וחלוקה מתח UPS
1.04.01 | מבנה לוח חשמל מפלדה מגולוונת ,בנוי מארון פח עם דלתות מקדימה, במידות מינימליות 210x60x30 ס"מ, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על הרצפה בחדר חשמל, כולל הגבהה 8 ס"מ, רמת אטימות IP42 לפחות , דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 63A ,זרם קצר 25kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. | קומפ' | 1 |  | 0
| מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 32A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 6 |  | 0
| מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 5 |  | 0
| מא"ז דו פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 22 |  | 0
| ממסר פיקוד עד 4 מגעים, עם נורת סימון LED ואפשרות לאילוץ, עם סליל 24VDC או 230VAC, כולל בסיס, תוצרת IZUMI או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | קומפ' | 1 |  | 0
| מפסק פיקוד דו קומתי, בורר מפתח יוצא בשני המצבים, עם קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
| מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי עד 40A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
| מפסק פקט לשני מצבים ומצב "0" לזרם עד 40A עם ידית על הדלת | יח' | 1 |  | 0
| משנה זרם 40/5A ,Cl1 ,5VA | יח' | 3 |  | 0
| שנאי פיקוד חד פאזי 230/24VAC 15VA | יח' | 1 |  | 0
| רב מודד ,דגם PM135 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 1 |  | 0
| מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC | יח' | 4 |  | 0
| ממסר חסר מתח תלת פאזי 400V עם אפשרות כיוון מתח וזמן השהיה. | יח' | 1 |  | 0
| ממסר פחת דו קוטבים לזרם עד 25A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
| שקע אשראלי להתקנה על פס דין | יחי | 2 |  | 0
| גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 1 |  | 0
| השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 1 |  | 0
| הובלה ופריקה של הלוח במתקן אשל | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 4: ייצור ואספקה לוח הזזנה וחלוקה מתח UPS |  |  |  | 0
ריכוז:
| פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER למרכז אנרגיה 1 |  |  |  | 0
| פרק 2: ייצור ואספקה לוחות הזנת מתח נמוך למכולות 2 + 3 |  |  |  | 0
| פרק 3: ייצור ואספקה לוחות בקר למכולות 2 + 3 |  |  |  | 0
| פרק 4: ייצור ואספקה לוח הזזנה וחלוקה מתח UPS |  |  |  | 0
| סה"כ |  |  |  | 0

## כתב כמויות 2063
מתקן קמ"ד חדרה
פרויקט מערכת גנרציה לשעת חירום
תכולת עבודה ייצור לוחות חשמל
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר יחידיה | סה"כ
פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל מתח נמוך MCC
תכנון מפורט, אספקה כל הציוד, ייצור, הובלה ופריקה בהתאם להנחיות המזמין.
1.01.01 | מבנה לוח חשמל מפלדה מגולוונת ,בנוי מארון פח עם דלתות מקדימה, במידות מינימליות 220x450x80 ס"מ, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על הרצפה מעל תעלת בטון, כולל הגבהה 80 מ"מ, רמת אטימות IP42 לפחות , דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 2500A ,זרם קצר 36kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. לרבות פתחים למערכת גילוי וכיבוי אש. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.02 | מפסק אויר חצי אוטומטי תלת פאזי נשלף בגודל 2000A לזרם נומינלי 2000A, זרם קצר 36kA, עם הגנה אלקטרונית LSI לרבות בלוק מ"ע, סלילים הפסקה והפעלה, מנוע לדריכת קפיץ. מתח פיקוד 230VAC, ,כולל עגלה, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.03 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 630A לזרם נומינלי 630A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.04 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 400A לזרם נומינלי 400A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.05 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 100A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 36kA, לרבות סליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 4 |  | 0
1.01.06 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנה טרמית ומגנטית, זרם קצר 36kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.07 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 40A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 36kA, לרבות סליל הפסקת חירום 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.08 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 10A עם ניתוק "0", כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 15 |  | 0
1.01.09 | מא"ז דו קוטבי לזרם נומינלי עד 6A, כושר ניתוק 10kA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.10 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 6.3A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 10 |  | 0
1.01.11 | ממסר פיקוד עד 4 מגעים, עם נורת סימון LED ואפשרות לאילוץ, עם סליל 24VDC או 230VAC, כולל בסיס, תוצרת IZUMI או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | קומפ' | 40 |  | 0
1.01.12 | אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר, ארבע קוטבי, תוצרת חברת PHOENIX אי ש"ע כולל מנתק נתיכים תלת פאזי | יח' | 1 |  | 0
1.01.13 | מפסק פיקוד מחליף דו קומתי לזרם 10A לשני מצבים להתקנה על דלת | יח' | 2 |  | 0
1.01.14 | מפסק פיקוד מחליף דו קומתי לזרם 10A לשלושה מצבים להתקנה על דלת | יח' | 3 |  | 0
1.01.15 | מפסק פיקוד מחליף חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים עם מצב אפס להתקנה על דלת | יח' | 8 |  | 0
1.01.16 | מפסק פיקוד בורר מפתח יוצא בשני המצבים, ללא קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 3 |  | 0
1.01.17 | לחצן "START" עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת | יח' | 2 |  | 0
1.01.18 | לחצן "STOP "עם מגעים עזר 1NO להתקנה על הדלת | יח' | 2 |  | 0
1.01.19 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 1 |  | 0
1.01.20 | לחצן "RESET " בצבע שחור עם מגעים עזר 1NC להתקנה על הדלת | יח' | 4 |  | 0
1.01.21 | מגען תלת פאזי להזנת קבלים 400VAC ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 100A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 4 |  | 0
1.01.22 | מגען תלת פאזי להזנת קבלים 400VAC ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 63A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.01.23 | מגען תלת פאזי להזנת קבלים 400VAC ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 40A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.01.24 | משנה זרם 2000/5/5A,Cl1,15VA | יח' | 15 |  | 0
1.01.25 | משנה זרם 2000/5A, 15VA , רמת הדיוק: > 0.2S | יח' | 3 |  | 0
1.01.26 | רב מודד ,דגם PM175 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 1 |  | 0
1.01.27 | רב מודד ,דגם PM135 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 1 |  | 0
1.01.28 | מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC | יח' | 45 |  | 0
1.01.29 | ממסר חסר מתח תלת פאזי 400V עם אפשרות כיוון מתח וזמן השהיה. | יח' | 3 |  | 0
1.01.30 | מתנע רך תלת פאזי לזרם נומינלי עד 570A ומתח 400VAC עם מגען סטטי פנימי, תוצרת ABB מסדרה PSTX או ש"ע מאושר | יח' | 3 |  | 0
1.01.31 | ממסר זרם דגם HCKR,תוצרת MATSAG לזרם 0-1A | יח' | 3 |  | 0
1.01.32 | ממסר ZELIO LOGIC ,הזנה 24VDC,דגם SR2D101BD, תוצרת SCHNEIDER ELECTRIC | יח' | 3 |  | 0
1.01.33 | מכשיר כולל 8 ממסרים מבודדים,מתח הזנה 230VAC, דגם ISO556B-8,תוצרת PSK CONTROLLERS | יח' | 1 |  | 0
1.01.34 | בקר לתיקון מקדם הספק 8 דרגות ,דגם C192PF8,תוצרת SATEC | יח' | 1 |  | 0
1.01.35 | קבלים גלילים תלת פאזים 10KVAR במתח 400VAC, עמיד במתח 440V. | יח' | 1 |  | 0
1.01.36 | קבלים גלילים תלת פאזים 15KVAR במתח 400VAC, עמיד במתח 440V. | יח' | 1 |  | 0
1.01.37 | קבלים גלילים תלת פאזים 25KVAR במתח 400VAC, עמיד במתח 440V. | יח' | 2 |  | 0
1.01.38 | קבלים גלילים תלת פאזים 40KVAR במתח 400VAC, עמיד במתח 440V. | יח' | 4 |  | 0
1.01.39 | מאוורר חד פאזי למתח 230VAC לרבות פילטרים בכניסה ויציאה אוויר | יח' | 1 |  | 0
1.01.40 | טרמוסטט ,מתח הזנה 230VAC מודל SK3110-000,תוצרת RITTAL או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
1.01.41 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 8 |  | 0
1.01.42 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.43 | הובלה ופריקה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.44 | השתתפות נציגי היצרן בהרכבה והפעלה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל מתח נמוך MCC |  |  |  | 0
פרק 2: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER
תכנון מפורט, אספקה כל הציוד, ייצור, הובלה ופריקה בהתאם להנחיות המזמין.
1.01.01 | מבנה לוח חשמל מפלדה מגולוונת ,בנוי מארון פח עם דלתות מקדימה, במידות מינימליות 220x280x60 ס"מ, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על הרצפה מעל תעלת בטון בחדר חשמל, כולל הגבהה 80 מ"מ, רמת אטימות IP42 לפחות , דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 100A ,זרם קצר 25kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. לרבות פתחים למערכת גילוי וכיבוי אש. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.02 | מחלף הזנות תלת פאזי, תלת קוטבי הכולל: שני מפסקי זרם חצי אוטומטיים יצוקים, בגודל 160A לזרם נומינלי 63A, עם הגנות טרמיות ומגנטיות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, סלילי הפסקה, סלילי הפעלה ומנועים לדריכת קפיץ למתח 230VAC, כולל מנגנון חגור מכני קומפלט. תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.03 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 40A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 3 |  | 0
1.01.04 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 32A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.05 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 25A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 4 |  | 0
1.01.06 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 25A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה למתח 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 1 |  | 0
1.01.07 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 10A עם ניתוק "0", כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 25 |  | 0
1.01.08 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 32A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 4 |  | 0
1.01.09 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.01.10 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 32 |  | 0
1.01.11 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 4 |  | 0
1.01.12 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.13 | מא"ז דו פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2 |  | 0
1.01.14 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 22 |  | 0
1.01.15 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 6A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 3 |  | 0
1.01.16 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 6.3A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 5 |  | 0
1.01.17 | ממסר פיקוד עד 4 מגעים, עם נורת סימון LED ואפשרות לאילוץ, עם סליל 24VDC או 230VAC, כולל בסיס, תוצרת IZUMI או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | קומפ' | 10 |  | 0
1.01.18 | אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר, ארבע קוטבי, תוצרת חברת PHOENIX אי ש"ע כולל מנתק נתיכים תלת פאזי | יח' | 1 |  | 0
1.01.19 | מפסק פיקוד מחליף דו קומתי לזרם 10A לשלושה מצבים להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.20 | מפסק פיקוד מחליף חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים עם מצב אפס להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.21 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 1 |  | 0
1.01.22 | לחצן "RESET " בצבע שחור עם מגעים עזר 1NC להתקנה על הדלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.23 | מפסק פיקוד דו קומתי, בורר מפתח יוצא בשני המצבים, עם קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.24 | מפסק פיקוד בורר מפתח יוצא בשני המצבים, ללא קפיץ, להתקנה על דלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.25 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 63A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.26 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 40A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.27 | מפסק פקט לשני מצבים ומצב "0" לזרם עד 40A עם ידית על הדלת | יח' | 1 |  | 0
1.01.28 | שעון אסטרונומי מדגם EE180 או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
1.01.29 | משנה זרם 80/5A,Cl1,15VA | יח' | 3 |  | 0
1.01.30 | משנה זרם 40/5A ,Cl1 ,5VA | יח' | 3 |  | 0
1.01.31 | שנאי פיקוד חד פאזי 230/24VAC 15VA | יח' | 1 |  | 0
1.01.32 | רב מודד ,דגם PM135 כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 2 |  | 0
1.01.33 | מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC | יח' | 10 |  | 0
1.01.34 | ממסר חסר מתח תלת פאזי 400V עם אפשרות כיוון מתח וזמן השהיה. | יח' | 4 |  | 0
1.01.35 | מכשיר כולל 4 ממסרים מבודדים,מתח הזנה 230VAC, דגם ISO556B-4,תוצרת PSK CONTROLLERS | יח' | 1 |  | 0
1.01.36 | ממסר פחת ארבעה קוטבים לזרם עד 40A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.37 | ממסר פחת דו קוטבים לזרם עד 25A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.38 | יחידת הגנת מנוע חשמלי לזרם נומינלי 16A לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 1 |  | 0
1.01.39 | מגען תלת פאזי משטר עבודה AC-3 לזרם נומינלי 25A לרבות מגעים עזר כולל סליל במתח 230VAC | יח' | 1 |  | 0
1.01.40 | ממסר בדיקות בידוד מתח הזנה 230VAC, תוצרת BENDER דגם ISOMETER IR-420-D6 | יח' | 1 |  | 0
1.01.41 | ממסר השהייה (ON DELAY) עם סליל 24VDC כולל מ"ע, עם אפשרות כיוון זמן השהיה תוצרת OMRON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2 |  | 0
1.01.42 | מערכת הלפת אוטומטית חברת חשמל/גנרטור תוצרת AMDAR, דגם AM530 | יח' | 1 |  | 0
1.01.43 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 6 |  | 0
1.01.44 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.45 | הובלה ופריקה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה | קומפ' | 1 |  | 0
1.01.46 | השתתפות נציגי היצרן בהרכבה והפעלה של הלוח במתקן המזמין קמ"ד חדרה. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 2: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER |  |  |  | 0
ריכוז:
| פרק 1: ייצור ואספקה לוח חשמל מתח נמוך MCC |  |  |  | 0
| פרק 2: ייצור ואספקה לוח חשמל שרותים SER |  |  |  | 0
| סה"כ |  |  |  | 0

## כתב כמויות 2064
מתקן אלרואי
שדרוג מערכת ביבוי אש
תכולת עבודת ייצור לוחות חשמל ובקרה
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר יחידיה | סה"כ
פרק 1: ייצור ואספקה לוחות חשמל
תכנון מפורט, אספקה כל הציוד, ייצור, אספקה, הובלה ופריקה בהתאם להנחיות המזמין.
1.01.01 | מבנה לוח עם דלתות עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות 2100X1200X350 מ"מ, רמת אטימות IP65, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים,להתקנה על הקיר במכון כיבוי אש, דרגת מידור Form 2b , כולל פסי צבירה תלת פאזיים לזרם 250A ,זרם קצר 25kA, פסי אפס ,הארקה ופס חיזוק כבלים,כולל תעלות, מהדקים, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, אביזרי עזר הנדרשים להשלמת מבנה הלוח. לרבות הכנה למערכת גילוי וכיבוי אש. | קומפ' | 2
| הוספת דלת פנימית במידות הנדרשות למבנה לוח חשמל כולל התקנה וחיווט מנורות סימון ולחצנים | קומפ' | 2
1.01.02 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 125A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2
1.01.03 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 80A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2
1.01.04 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנה אלקטרוניות, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר וסליל הפסקה 230VAC, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 4
1.01.05 | מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי יצוק בגודל 160A לזרם נומינלי 63A. עם הגנות טרמית ומגנטית, זרם קצר 25kA, לרבות מגעי עזר, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 6
1.01.06 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 32A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 6
1.01.07 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.01.08 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 10
1.01.09 | מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, לרבות מגע עזר מחווט למהדקים, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 10
1.01.10 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.01.11 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 16A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 24
1.01.12 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 20
1.01.13 | מא"ז דו קוטבי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.01.14 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 6.3A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 2
1.01.15 | מפסק זרם תלת פאזי לזרם עד 2.5A, כושר ניתוק 50kA , תוצרת EATON או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | יח' | 4
1.01.16 | ממסר פיקוד עד 4 מגעים, עם נורת סימון LED ואפשרות לאילוץ, עם סליל 24VDC או 230VAC, כולל בסיס, תוצרת IZUMI או ש"ע מאושר ע"י המזמין. | קומפ' | 10
1.01.17 | מפסק פיקוד מחליף חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים עם מצב אפס להתקנה על דלת | יח' | 2
1.01.18 | אספקה, התקנה וחיבור מפסק פיקוד עם מפתח, ללא קפיץ, חד קומתי לזרם 10A לשני מצבים ON, OFF להתקנה על דלת | יח' | 2
1.01.19 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגעים עזר 2NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 2
1.01.20 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 16A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 8
1.01.21 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-1 לזרם נומינלי 25A, עם סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.01.22 | מגען תלת פאזי ,משטר עבודה AC-3 לזרם נומינלי 100A, לרבות מגעי עזר, סליל במתח 230VAC , תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.01.23 | אספקה, התקנה וחיבור מנתק בעומס תלת פאזי לזרם נומינלי 100A עם ידית מצמד על דלת הלוח | יח' | 2
1.01.24 | אספקה, התקנה וחיבור ממסר בדיקות בידוד מתח הזנה 230VAC, תוצרת BENDER דגם ISOMETER IR-420-D6 | יח' | 2
1.01.25 | אספקה, התקנה וחיבור טיימר OFF DELAY עם סליל 230VAC. | יח' | 2
1.01.26 | אספקה, התקנה וחיבור ממסר צד עם סליל 230VAC. | יח' | 2
1.01.27 | מערכת גילוי וכיבוי אש ללוח חשמל בודד | קומפ' | 2
1.01.28 | שעון אסטרונומי מדגם EE180 או ש"ע | יח' | 2
1.01.29 | משנה זרם 160/5A ,Cl1 ,5VA | יח' | 6
1.01.30 | רב מודד ,דגם PM135E כולל כרטיס תקשורת TCP/IP,תוצרת SATEC | יח' | 2
1.01.31 | מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC | יח' | 6
1.01.32 | אספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר, ארבע קוטבי, תוצרת חברת PHOENIX אי ש"ע כולל מנתק נתיכים תלת פאזי | יח' | 2
1.01.33 | ממסר חסר מתח תלת פאזי 400V עם אפשרות כיוון מתח וזמן השהיה. | יח' | 2
1.01.34 | מכשיר כולל 4 ממסרים מבודדים,מתח הזנה 230VAC, דגם ISO556B-4,תוצרת PSK CONTROLLERS | יח' | 2
1.01.35 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 4
1.01.36 | השתתפות בבדיקת הלוח במפעל היצרן בנוכחות נציג המזמין כולל בדיקה פונקציונליט מלאה. | קומפ' | 2
1.01.37 | הובלה ופריקה של הלוח במכון כיבוי אש במתקן אלרואי | קומפ' | 2
סה"ב פרק 1: ייצור ואספקה לוחות חשמל
פרק 2: ייצור ואספקה לוחות בקר PLC
1.02.01 | מבנה לוח עם דלתות עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות 2100X1500X350 מ"מ, רמת אטימות IP65, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים,להתקנה על הקיר במכון כיבוי אש, כולל מהדקים (מהדקי שטח + מהדקי כרטיס + מהדקי זרם + מהדקי נתיך עם LED), תעלות חיווט, חיווט, ברזל מחורץ, פסי צבירה, פס הארקה, שקע שרות, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט | קומפ' | 1
1.02.02 | מבנה לוח עם דלתות עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות 2100X1000X350 מ"מ, רמת אטימות IP65, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים,להתקנה על הקיר במכון כיבוי אש, כולל מהדקים (מהדקי שטח + מהדקי כרטיס + מהדקי זרם + מהדקי נתיך עם LED), תעלות חיווט, חיווט, ברזל מחורץ, פסי צבירה, פס הארקה, שקע שרות, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט | קומפ' | 1
1.02.03 | הוספת דלת פנימית במידות הנדרשות למבנה לוח בקר כולל התקנה וחיווט מנורות סימון ולחצנים | קומפ' | 2
1.02.04 | התקנה וחיבור של סל כרטיסים, כרטיס ספק כח, כרטיס תקשורת תוצרת שניידר מדגם M580 H | קומפ' | 4
1.02.05 | התקנה, חיבור וחיווט כרטיס ל-16 כניסות דיגיטליות DI-16 | יחי | 12
1.02.06 | התקנה, חיבור וחיווט כרטיס ל-8 יציאות דיגיטליות DO-8 | יחי | 12
1.02.07 | התקנה, חיבור וחיווט כרטיס ל-8 כניסות אנלוגיות AI-8 | יחי | 6
1.02.08 | התקנה וחיבור של מסך מגע 15" תוצרת שניידר | יחי | 2
1.02.09 | מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 16
1.02.10 | מא"ז דו קוטבי לזרם נומינלי עד 10A, כושר ניתוק 10kA, תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 50
1.02.11 | ממסר פחת דו קוטבים לזרם עד 25A זרם זליגה 30mA,תוצרת ABB או ש"ע מאושר ע"י המזמין | יח' | 2
1.02.12 | אספקה, התקנה וחיבור מתמר מתח 0-30VDC לסיגנל אנלוגי . | יחי | 1
1.02.13 | לחצנים בצבעים לפי התכניות עם מגע עזר 1NO להתקנה על הדלת | יח' | 36
1.02.14 | מנורות סימון לד למתח 230VAC או 24VDC בצבעים לפי התכניות להתקנה על הדלת | יח' | 40
1.02.15 | לחצן "EM. STOP " ננעל עם מגע עזר NO להתקנה על הדלת כולל הגנה נגד נגיעה מיקרית | יח' | 2
1.02.16 | אספקה והתקנה של מנתק נתיכים דו פאזי לזרם 10A | יחי | 2
1.02.17 | אספקה, התקנה וחיבור מגן מפני עלויות מתח ל- 24VDC תוצרת חב' TRANSTECTOR מדגם DRDC24. ע"י ע.ד.ע טל 09-8634000 | יחי | 2 |  | 0
1.02.18 | שקע ישראלי להתקנה על פס דין | יחי | 4
1.02.19 | מפסק גבול לאינדיקציה על פתיחת דלת של הארון | יחי | 4
1.02.20 | גוף תאורה LED לתאורת לוח כולל מפסק הדלקה בפתיחת דלת של הלוח | יחי | 4
1.02.21 | בדיקת I\O אצל היצרן | קומפ' | 2
1.02.22 | הובלה ופריקה של הלוח במכוני כיבוי אש במתקן אלרואי | קומפ' | 2 |  | 0
| סה"כ פרק 2: ייצור ואספקה לוחות בקר PLC |  |  |  | 0
ריכוז:
| פרק 1: ייצור ואספקה לוחות חשמל |  |  |  | 0
| פרק 2: ייצור ואספקה לוחות בקר PLC |  |  |  | 0
| סה"כ |  |  |  | 0