## לוחות
| שיפוץ מרפאת אהרונוב תל אביב--יועץ להט | יח' | כמות | מחיר | סהכ
1 | מובילים
מחיר כל התעלות כולל קשתות עלייה, ירידה, צמתי T, זוויות, סופיות הגנה וסגירה עפ"י התוואי בתכניות, לרבות חיזוקים, ברגים ואביזרי תליה וכל ציוד העזר המקורי בלבד.
מחירי כל הצינורות\המובילים כוללים במחיר היחידה חוט\חבל משיכה בהתאם לקוטר הצינור.
01.08.1.010 | תעלת רשת מברזל מגולבן לכבלים חשמל או תקשורת ברוחב 100 מ"מ ובגובה 85 מ"מ כולל קשתות עלייה, ירידה, צמתי T עפ"י התואי בתכניות, לרבות חיזוקים, ברגים ואבי זרי תליה וכל ציוד עזר אחר הנדרש לקבלת עבודה מושלמת . | מ"א | 40
01.08.1.020 | תעלת רשת כנ"ל אולם ברוחב 200 מ"מ. | מ"א | 60
01.08.1.030 | תעלת פח מחורץ מגולבן לכבלים חשמל ברוחב 100 מ"מ ובגובה 100 מ"מ עובי 1.5 מ"מ כולל קשתות עלייה, ירידה, צמתי T עפ"י התואי בתכניות, לרבות חיזוקים, ברגים וא ביזרי תליה וכל ציוד עזר אחר הנדרש לקבלת עבודה מושלמת . כולל מכסה | מ"א | 20
01.08.1.040 | תעלת P.V.C במידות 12/6 ס"מ כולל מכסה ומחיצת הפרדה לחשמל ותקשורת, כולל את כל חומרי ואביזרי העזר הדרושים לרבות החזוקים המתאימים. | מ"א | 5
01.08.1.050 | צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" להתקנה סמויה\גלויה בקירות ובתקרות בטון בקוטר חוץ 32 מ"מ שאינו במחיר הנקודה!!!. | מ"א | 50
01.08.1.060 | צינור שרשורי גמיש "קוברה" בעל דופן פנימית חלקה בקוטר של 50 מ"מ. | מ"א | 40
2 | כבלים ומוליכים
כל עבודות הכבילה כוללים השחלה בצינורות באדמה ו/או בקירות או הנחה ע"ג תעלות רשת/סולמות כולל חיתוך קצוות וסימונם, בדיקת מגר וחיבור מושלם ב-2 קצוות כולל חיבור ב-2 קצוות.
אספקה והתקנת הכבלים כוללת חיבור הכבל בשני קצוותיו כולל מפצלות, סופיות, בדיקת מגר וכל חומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודה. כל הכבלים שיסופקו אינם נכללים ב מסגרת פרק נקודות
01.08.2.010 | כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 5x16ממ"ר מושחל בצינורות באדמה ו/או בקירות או מונח ע"ג תעלות רשת כולל חיתוך קצוות וסימונם, בדיקת מגר וחיבור מושלם כולל חיבור ב לוח (שלא במחיר הנקודה ובאישור המתכנן בכתב). (הזנה ללוח חשמל ראשי מרפאה) | מ"א | 20
01.08.2.020 | כבל כנ"ל אולם נחושת מסוג N2XY בחתך 5x10 ממ"ר (הזנות ליח' מיזוג) | מ"א | 50
01.08.2.030 | כבל כנ"ל אולם נחושת מסוג N2XY בחתך 5x6 ממ"ר (הזנות ליחידות מיזוג) | מ"א | 100
01.08.2.040 | כבל מסוג N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר | מ"א | 100
01.08.2.050 | כבל מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר | מ"א | 100
01.08.2.060 | מוליך הארקה לכל אורך התעלה עשוי נחושת שזור בחתך 16 ממ"ר לפחות כולל מהדקים קנדיים (או אלמנט תקני אחר) לטובת השוואת פוטנציאלים מושלמת. | מ"א | 60
3 | נקודות ואביזרים
*****************הערות:*************** 1) מחיר כל האביזרים המפורטים להלן כוללים את אספקתם, התקנתם, חבורם וחיווטם, צנרת, קופסאות חיבורים ומעבר כולל כל חומרי העזר הדרושים אלא אם נאמר במפורש אחרת.
2)יש לקבל את אישור המזמין והמתכנן לגבי צבע ודוגמת כל האביזרים הסופיים של הנקודות קודם רכישתם והתקנתם.
3)המתקן יבוצע תחה"ט ע"י צנרת מריכף ירוקה/כחולה/אדומה/צהובה "פנ" בלבד לפי תוכנית וע"י תעלות פלסטיות המותקנות מעל ומתחת לתקרות אקוסטיות לפי הצורך.
קבלן שים לב! חלק מהנקודות מותקנות במרחק גדול מלוח הזינה ו\או בתקרות גבוהות בפנים ובחוץ. על קבלן החשמל לקבלת בחשבון עובדה זו. לא תשולם תוספת מחיר כל שה יא לנקודות חשמל ו\או תקשורת המרוחקות מלוח הזינה, או מותקנות בתקרה גבוהה או חיצוניות.
01.08.3.010 | נקודת מאור חד פאזית - המחיר כולל הקו עם מוליכים/כבל N2XY בחתך עד 4X1.5 ממ"ר (שלא ימדד בנפרד), מושחל בצינור מריכף 20 מ"מ מטיפוס כבה מאליו בהתקנה סמויה או בתעלת P.V.C או בצינור מרירון לפי תוכנית מלוח החשמל ועד לנקודה כולל קופסאות הסתעפות מכל סוג, כולל חלקה של הנקודה במפסק מאור בודד, כפול, לחצן, חילוף מותקן תחת הטיח במחיצה בנויה או ביציקת בטון או מחיצת גבס, או על הטיח. | נק' | 115
01.08.3.020 | נקודות ח.ק חד פאזיות 16A בתקרה ו/או על קיר תה"ט כולל כל אביזרי העזר הדרושים. בצנור בקוטר 16 מ"מ או בתעלת 3X2.5 P.V.C ס"מ או במרירון כבל מסוג N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח כולל אביזר סופי יחיד, כפול, מוגן מים יחיד, מוגן מים כפול סייקון CEE3X16 (כחול) רגיל או UPS תה"ט או עה"ט או בקיר או בגבס או בריהוט. | נק' | 50
01.08.3.030 | נקודת ח"ק כנ"ל אולם עם מפסק משולב דו קוטבי לשליטה על השקע (עבור חיבור מנורת בדיקה מעל מיטת טיפולים). | נק' | 7
01.08.3.040 | נקודה עבור עמדת עבודה משולבת כדוגמת ע.ד.א פלסט הכוללת 6 שקעי כח רגילים והכנה ל-4 נקודות תקשורת דגם D -18 תה"ט או עה"ט , מותקן בקיר בניה או ריהוט או מח יצת גבס כולל כבל 3X2.5 עבור מעגלי כח ומקום ל-4 נק' טלפון\מחשבים, הכנה ע"י צינורות 25 מ"מ ואביזר סופי נקודת מחשב\טלפון כמופיע בפרט בתכנית. להלן תקרא העמדה A. | קומפלט | 8
01.08.3.050 | נקודה עבור עמדת עבודה משולבת כדוגמת ע.ד.א פלסט הכוללת 4 שקעי כח רגילים והכנה ל-4 נקודות תקשורת דגם D -17 תה"ט או עה"ט , מותקן בקיר בניה או ריהוט או מח יצת גבס כולל כבל 3X2.5 עבור מעגלי כח ומקום ל-4 נק' טלפון\מחשבים, הכנה ע"י צינורות 25 מ"מ ואביזר סופי נקודת מחשב\טלפון כמופיע בפרט בתכנית. להלן תקרא העמדה B. | קומפלט | 2
01.08.3.060 | נקודה עבור עמדת עבודה משולבת ע.ד.א פלסט הכוללת 2 שקעי כח רגילים והכנה ל-4 נקודות תקשורת דגם D -14 תה"ט או עה"ט , מותקן בקיר בניה או ריהוט או מחיצת גבס כולל כבל 3X2.5 עבור מעגלי כח ומקום ל-4 נק' טלפון\מחשבים , הכנה ע"י צינורות 25 מ"מ ואביזר סופי נקודות מחשב\טלפון כמופיע בפרט בתכנית. להלן תקרא העמדה C. | קומפלט | 13
01.08.3.070 | כנ"ל אולם שקע USB כפול תוצרת חברת TYPE C GEWISS או לפי הנחיות המפקח להלן תקרא העמדה D. | נק' | 8
01.08.3.080 | הכנה לנקודות תקשורת מחשב\טלפון (תקשורת אחודה) תה"ט\עה"ט בקופסה 3 מקום או בעמדת עבודה עה"ט\תה"ט, כולל שרוול 29 ממ"ר "כבה מאליו" מתעלת תקשורת / ארון ת קשורת ועד לאביזר. | נק' | 80
01.08.3.090 | נקודת הזנה לטלויזיה בכבל RG6 בתוך צינור כבה מאליו מחדר תקשורת ועד לנק' . כולל אביזר קצה חיבור וחיווט קומפלט. | יח' | 2
01.08.3.100 | נקודות טלפון תה"ט\עה"ט, בצינור 25 ממ"ר ו/או בתעלה P.V.C כולל חוט טלפון תיקני 3 זוג 3X2X0.5 ממ"ר תקן "בזק" מארון בזק ועד לנקודה כולל אביזר סופי תואם. | יח' | 2
01.08.3.110 | נקודת מוצא למערכת אזעקה\טמ"ס\מערכות ביטחון\רמקולים\KNX וכנדרש ע"י צינור בקוטר עד 20 מ"מ "כבה מאליו" וחוט משיכה ביציקה או בתקרה אקוסטית, מלוח ריכוז ועד לנקודה כמפורט בתכניות.(עבור חלק מהנק' יונח צינור מתעלת הרשת ועד למיקום הנק' הכל עפ"י תוכנית). | יח' | 50
01.08.3.120 | נקודת מוצא כנ"ל אולם עבור גילוי אש/CO - המחיר כולל הקו מריכוז גילוי אש ועד לנקודה עם צינור מריכף כבה מאליו 20 מ"מ קוטר בצבע אדום, וסיום בקופסאת הסתעפו ת בתקרה או בקיר הכוללת שילוט. | נק' | 40
01.08.3.130 | נקודת הזנה לרכזת גילוי אש . כולל כבל הזנה N2XY3X2.5 מהלוח ועד לנק' בצמוד לרכזת. | נק' | 1
01.08.3.140 | נקודה עבור לחצן מצוקה . כולל כבל הזנה 3 זוג מסוכך או עפ"י הנחיות ביטחון. בצינור מריכף נפרד בצבעו בקוטר 20 מ"מ מתעלת תקשורת ועד לנק' . המחיר כולל אביזר קצה לחצן בודד. | יח' | 7
01.08.3.150 | מערכת עצמאית ללחצני מצוקה כולל חיווט קומפלט וחיווי למע' אזעקה. המחיר כולל מסד, מע', צופרים, חייגן וכנדרש להפעלה מושלמת לרבות חיווט אל כל לחצני המתקן ק ומפלט. המערכת כדוגמת הגבר אלק' או שוו"ע מאושר ע"י המתכנן. הכל על פי תוכנית | קומפלט | 1
01.08.3.160 | גלאי נוכחות 360 מעלות כולל 3 מגעים- 2 מגעים רטובים לתאורה עד 16A ומגע יבש לכרטיס פיקוד מיזו"א. המחיר כולל נק' צינור, כבל 4x1.5 לתאורה ו 2x1.5 למאייד מיזו"א. ציוד מותקן בקופסת CI-3 מעל תקרה מונמכת, הכל על פי פרט בתכנית. המחיר כולל חיווט קומפלט | יח' | 8
01.08.3.170 | נקודת לחצן חרום - המחיר כולל הקו מלוח החשמל המקומי ועד לנקודה בכבל חסין אש מסוג NHXH FE180/E90 בחתך 3x1.5 בצינור מריכף 25 מ"מ כבה מאליו, כולל לחצן חר ום בקופסת מתכת צבועה אדום עם כיסוי זכוכית ופטיש שבירה כדוגמת "טלמכניק", כולל מפתח לניסוי. אורך הכבל מהלחצן ועד למפסק הראשי. | נק' | 2
01.08.3.180 | הכנה לדלת חשמלית מבוקרת כמפורט: הכנה לקודן כניסה\חיישן בצד החיצוני, לחצן ניפוץ+לחצן יציאה בצד הפנימי, הכנה לאלקטרומגנט בחלק העליון של הדלת או למנעול ח שמלי, חיווט מלא ע"י צנרת מריכף בקוטר 25 מ"מ מכל אביזר אל קופסת ריכוז CI מעל תקרה, כולל 2 צינורות מריכף בקוטר 25 מ"מ מקופסת ה-CI אל תעלת תקשורת קרובה.נקודת חשמל ונקודת תקשורת בצמוד לקופסה מופיעות בסעיף אחר. המחיר אינו כולל אביזרי קצה אולם סיום בקופסאות 3 מקום או הכנות אחרות לפי הנחיות המזמין. | יח' | 5
01.08.3.190 | נקודת הכנה מושלמת עבור טרמוסטט ומפסק פיקוד למיזוג אויר\אויר צח הכוללת צינור מריכף "כבה מאליו" בקוטר 25 מ"מ, מותקן ביציקות תה"ט ו/או תחת הריצוף ו/או בת קרות עם חוט משיכה וכן התקנה של קופסה עבור הטרמוסטט והמפסק (הקופסה מסופקת ע"י קבלן מיזוג אויר). | נק' | 10
01.08.3.200 | נקודת קופסאת הפעלה לתאורה הכוללת לחצנים להתקנה בקופסת D1X של ע.ד.א פלס תה"ט, לחצנים ומנורות סימון ירוקות חומרי עזר מהדקים וכל הדרוש להשלמת העבודה, כול ל צינור מרירון/מריכף 23 מ"מ כבה מאליו כולל כבל פיקוד 12X0.75 מלוח חשמל ועד לנקודה וחיבור בשני קצוות. | יח' | 1
01.08.3.210 | נקודה למזגן/מפוח חד פאזי המחיר כולל קו הזנה בכבל 3X2.5 N2XY ממ"ר מלוח החשמל ועד לנקודה כולל מפסק ביטחון 16A. | נק' | 5
01.08.3.220 | נקודת ח"ק עבור שקע יחיד עה"ט מעל תקרה עבור יחידת מיזוג. השקע עבור מאייד VRF ולא שקע כוח למזגן. (כל 4 שקעים מעגל). | נק' | 16
01.08.3.230 | חיבור יחידת מיזו"א על הגג (VRF). המחיר כולל אספקה וחיבור מפסק ביטחון עד 3X40A. (כבל בסעיף אחר) | יח' | 1
01.08.3.240 | חיבור יחידת מיזו"א/אוויר צח על הגג (VRF). המחיר כולל אספקה וחיבור מפסק ביטחון עד 3X25A. (כבל בסעיף אחר) | יח' | 2
01.08.3.250 | נק' לדוד חשמל/מש' סחרור כולל כבל הזנה N2XY3X2.5 מהלוח ועד לנק', כולל מפסק דו קוטבי עם מנורת סימון עבור הפעלה וכן מפסק ביטחון ח"פ בצמוד לדוד על הגג. | קומפלט | 2
4 | לוחות חשמל
לוח החשמל ייוצר ע"י יצרן לוחות מאושר מכון התקנים לתקן ישראלי 61439
חובה!!! לסמן את הלוח בתו-תקן עפ"י תקן 61439
מחיר מבנה הלוחות בסעיפים הבאים כולל ייצור, אספקה והתקנה מושלמת של לוחות החשמל.
ביצוע התקנות של מפסקים ו\או ציוד אחר בלוחות חשמל קיימים יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון חשמל מתאים המועסק כדרך קבע במפעל לוחות בעל תו תקן 61439 בלבד!
לוח החשמל יבוצע ויותקן על ידי יצרן מרכיב העומד ISO9002 להבטחת איכות ויש לו הסמכה ממכון התקנים בתוקף לעמידה בת"י 61439. לסיסטם (Assembly System) המוצע יהיו לפחות 10 יצרנים מרכיבים מוסמכים עם ניסיון של מעל 5 שנים כ"א.
01.08.4.010 | מבנה ללוח חשמל ראשי , פסי צבירה 125A מחולק לשדה בלתי חיוני ושדה UPS הלוח יהיה תואם לתקן 61439 להעמדה על הריצפה דרגת מידור form 2B הכולל פח דקופירט מגו לבן 1.5 מ"מ עומק הארון עד 500 מ"מ ובגובה עד 2100 מ"מ רוחב כנדרש, ידיות ומנעולים ודלתות וכן פלטות פנימיות/פנלים ופסים להתקנת הציוד, מערך פיקוד מתח 230Vכולל מבודדים, מהדקים וחיווט שיבוצע עפ"י תקן ישראלי 61439 כולל שילוט ע"י שילטי סנדויץ חרוטים, וכל יתר החומרים הדרושים להשלמת הלוח, כולל אישור תוכ' יצורהלוח ע"י המתכנן.עבור לוח חשמל מרפאה | קומפלט | 1
01.08.4.020 | מפסק זרם יצוק תלת פאזי לזרם עד 3X100A אמפר כושר ניתוק 25KA כולל הגנה מגנטית תרמית TMD63 | יח' | 1
01.08.4.030 | הגנת מנוע מסוג GV2 מגביל זרם קצר לזרם של 2.5-4 או 4-6.3 אמפר ללא הבדל. | יח' | 5
01.08.4.040 | סליל הפסקה למפסק מכל סוג שהוא עד לזרם 100 אמפר כולל חיווט קומלפט. | יח' | 1
01.08.4.050 | מא"ז תלת-פאזי לזרם עד 3X 40A אופין B/C כושר ניתוק 10KA. | יח' | 5
01.08.4.060 | מא"ז תלת-פאזי תוצרת לזרם עד 3X25A אופין B/C כושר ניתוק 10KA. | יח' | 12
01.08.4.070 | מא"ז חד-פאזי לזרם עד 1X40A אופין B/C כושר ניתוק 10KA. | יח' | 15
01.08.4.080 | מא"ז חד-פאזי לזרם עד 1X25A אופין B/C כושר ניתוק 10KA. | יח' | 120
01.08.4.090 | מא"ז iDPN 1X16+N משולב פחת דגם A זרם זליגה 30mA ברוחב 2 קטבים | יח' | 3
01.08.4.100 | סליל הפסקה למא"ז. | יח' | 3
01.08.4.110 | ממסר פחת עד 4X40A 30mA TYPE A. | יח' | 5
01.08.4.120 | ממסר פחת עד 2X40A 30mA TYPE A. | יח' | 15
01.08.4.130 | מגען עד 3X32A AC3 | יח' | 3
01.08.4.140 | כנ"ל אולם עד 1x25A AC-3 | יח' | 10
01.08.4.150 | ממסר צעד (220V (S.R עם מגעים ל-2N.O) 25A). | יח' | 6
01.08.4.160 | מנורת סימון LED להתקנה על פס דין או קוטר 22 מ"מ | יח' | 6
01.08.4.170 | בורר סיבובי 1-0-2 2X25A עבור הזנות חח"י-UPS | יח' | 1
01.08.4.180 | נורה וזמזם קוטר 22 מ"מ כולל מתאם לפס דין | יח' | 1
01.08.4.190 | רב מודד תוצרת SATEC דגם PM135EH-PLUS עם פרוטוקול תקשורת כולל כרטיס תקשורת TCP/IP ETHERNET. | יח' | 1
01.08.4.200 | משנה זרם לזרם עד 100/5A חובה לספק משנה זרם עם תקן IEC | יח' | 3
01.08.4.210 | חוצץ דגם ISO-556B-1 תוצרת Psk עבור מערכת גילוי אש. | יח' | 2
01.08.4.220 | כנ"ל אולם ISO-4 תוצרת Psk עבור מערכת גילוי אש. | יח' | 2
01.08.4.230 | מגן ברק + מגן מתח יתר PRD ל-20KA | יח' | 1
01.08.4.240 | שעון פיקוד "שבת" יומי-שבועי דיגיטלי עם רזרבה עם מגעים ל-16A תוצרת HAGER | יח' | 6
01.08.4.250 | בקר לשליחת הודעות SMS בטכנולוגית דור 4 המיועדת לשאילתות נתונים והתראות sms. לשליחת הודעות שונות כמופיע בתכנית החשמל כולל 2 מגעי כניסה והתראה בזמן הפס קת חשמל. | יח' | 1
01.08.4.260 | שקע חשמל על פס דין | יח' | 1
5 | שונות
01.08.5.010 | ביקורת בודק פרטי (נפרד מבודק חח"י) ומתן אישור בודק עם דו"ח נקי מהערות לקופת חולים כללית ולמזמין. המחיר הינו לקומה. | קומפלט | 1
01.08.5.020 | פנל כבאים עשוי ארון פח עם דלת פרספקס שקופה או זכוכית על כל חזית הארון במידות עד 100X200X30 ס"מ עבור פנל כבאים. שילוט כל האביזרים בשלטי סנדביץ חרוט אדו ם במידות 10X10 ס"מ כל שלט. כולל כל הכבלים הנדרשים עבור פעולה של הנ"ל. | קומפלט | 1
01.08.5.030 | בדיקה ואישור אינטגרציה למערכות הבטיחות ע"י מכון התקנים הישראלי לפי הוראות מכ"ר 536 ומשטר הפעלות של יועץ הבטיחות מסירת תעודה נקיה מהערות ללקוח. | קומפלט | 1
01.08.5.040 | אטימת פתחים למעבר כבלים חשמל והארקות בחומר מעכב אש כדוגמה FLAMASTIC מאושר במעברי תקרה ו/או קיר ו/או שוחות הסתעפות ע"י קבלן מומחה לפי מפרט מיוחד של יוע ץ הבטיחות. | מ"ר | 0.4
01.08.5.050 | ביצוע קידוחים בקירות ו\או תקרות מכל סוג שהוא כולל איטום לאחר העברת תשתיות. חציבה בכלים או בידיים. קידוח בקוטר 6 צול. | קומפלט | 2
01.08.5.060 | כנ"ל אולם כולל "מקל סבא" לאיטום עבור קידוח לגג. | קומפלט | 2
01.08.5.070 | תיאום הזנות וחיבור חשמל ותקשורת מול קבלן חשמל במבנה ללוח ראשי וחדר תקשורת. | קומפלט | 1
01.08.5.080 | פירוק מתקן חשמל קיים.המחיר כולל פירוק לוח חשמל קיים וכל הכבילה, תעלות רשת ואביזרי חשמל קיימים. כולל פינוי הפסולת מהאתר על פי המזמין. הכל קומפלט(למעט כ בל הזנה) | קומפלט | 1
6 | הארקות
01.08.6.010 | אספקה והתקנת פס הארקות ראשי באורך 60 ס"מ 40/4 מ"מ, כולל שילוט כל החיבורים בפס וחיבור לטבעת הארקת יסוד. | קומפלט | 1
01.08.6.020 | הארקת שרות מתכתי כלשהו כגון: צנרת מים מתכתית, צנרת גז, צנרת סולר, קונסטרוקצית תקרות מונמכות. תעלות וסולמות חשמל ותקשורת . אל פס השוואת פוטנציאלים באמצ עות מוליך נחושת בחתך 16 ממ"ר | קומפלט | 1
01.08.6.030 | ביצוע הארקה ליחידות מיזוג אויר בתקרה\גג אספקה והתקנה של גישורים בגיד 6 ממ"ר עם נעלי כבל עבור כל היחידות המתועלות | קומפלט | 1
01.08.6.040 | מחבר PA, שקע הארקה להתקנה בחדרי טיפולים או רופאים להארקת מכשיר רפואי. המחיר כולל אספקה והתקנה של שקע הארקה וחיבור בגיד נחושת 4 מ"מ לפס הארקות מקומי בח דר. | יח' | 1
01.08.6.050 | אספקה והתקנה של 2 פסי השוואת הארקות מקומית מנחושת אלקטרוליטית בחתך 50X5 מ"מ שאליו תחובר הארקת הראשית ומוליכי הארקה שונים. בפסים יותקנו ברגי חיבור כמס פר המוליכים המחוברים אליו בתוספת 5 ברגים לשימוש בעתיד - הכל קומפלט יותקן בתוך קופסאת CI-4 מעל תקרה. ראה להלן בתכנית תקרה פס PA | קומפלט | 1
7 | גופי תאורה
מע' גופי תאורה.
1) ג"ת יעמידו ותקנים בינלאומיים 2 LM80 LM79)ג"ת יעמדו בתקן פוטוביולוגי 3 RISK 0) מקדם סינוור UGR קטן מ- 19 4)לג"ת יהיו בדיקות בטמפרטורה של 35 מעלות. 5) נצילות של הגוף תאורה של מעל 90 לומן לוואט 6) גוון 4000K בלבד למעט ספוטים. 7)אחריות לג"ת 5 שנים לפחות!גופי התאורה יהיו בהתאם למאגר גופי תאורה מתאריך 20.05.24 וכמפורט במפרט הטכני. לא ניתן להגיש גופי תאורה שווי ערך! בעת אישור הגופים הנבחרים יש לצרף חישוב תאורה עם הגופים המוצעים.
המחיר כולל אספקה, התקנה , הובלה, איחסון וביטוח.
קיימים סעיפי כמויות לשלושה ספקים המצוין 33% או 25% מסך הכמויות מאותו סוג גוף תאורה. זכות המזמין להחליט על חלופה שתבחר שממנה יוזמנו סך 100% מגופי התאור ה, לא יאושרו גופי תאורה מדגמים אחרים ו\או יצרנים אחרים.
זכות המזמין לבחירת דגם גוף והיצרן מבין האלטרנטיביות המפורטות, הינה בלעדית ולקבלן לא תהיה כל עילה לבוא בדרישה או בתביעה כלשהי לגבי מחירי היחידה בסעיף כ זה או אחר.
01.08.7.010 | גוף תאורה - שלט יציאה להתקנה שקועה בתקרת ביניים לנורות LED - כולל פרספקט חרוט אותיות 15 ס"מ חד צדדי, דו - צדדי דגם XY EN-50,51,52,53 אנלטק - 33%. | יח' | 3
01.08.7.020 | כנ"ל אך דגם ER_PX_LED מס' קטלוג 206910 אלקטרוזן - 33%. | יח' | 3
01.08.7.030 | כנ"ל אך דגם EL716 LED רוני 2 אלקטרולייט - 33%. | יח' | 3
01.08.7.040 | גוף תאורת חירום חד תכליתי לנורות 3 ואט LED כולל סוללות אינטגרליות ועדשות פיזור אור - דגם EN-125D XYLUXLR/D1 אלנטק - 33%. תחה"ט או עה"ט ללא הבדל! | יח' | 4
01.08.7.050 | כנ"ל אך דגם EL-731R-3W טל שקוע אלקטרולייט - 33%. תחה"ט או עה"ט ללא הבדל! | יח' | 4
01.08.7.060 | כנ"ל אך דגם SHIRA1-3W אלקטרוזן - 33%. תחה"ט או עה"ט ללא הבדל! | יח' | 4
01.08.7.070 | גוף תאורה מרובע 60x60 לתקרת ביניים, לתאורה ישירה "3 חלונות", מסוג לד בהספק 34 וואט, 3560 לומן, 4000 קלווין, דגם פנטאלד של חברת געש - 33%. | יח' | 11
01.08.7.080 | כנ"ל אולם דגם 0f02e22s4030-3a של חברת glitland, בהספק 34 וואט, 3300 לומן, גוון 4000 קלווין - 33%. | יח' | 11
01.08.7.090 | כנ"ל אולם דגם TRIO של חברת MORLEUX LIGHTING, בהספק 34 וואט, 3300 לומן, גוון 4000 קלווין יבואן געש - 33%. - | יח' | 11
01.08.7.100 | תוספת מחיר עבור גוף תאורה מדומר ומפסק דימר(לחצן) | יח' | 4
01.08.7.110 | גוף תאורה לד מרובע 2X55W 60X60 לתאורה לא ישירה, דגם מטאוריט לד של חברת געש , בהספק 44 וואט, 4130 לומן, גוון 4000 קלווין - 50%. | יח' | 3
01.08.7.120 | כנ"ל אולם דגם VS DOWN PANEL של חברת UP-SHINE LIGHTING יבואן , שטייניץ לירד בהספק 44 וואט, 5375 לומן, גוון 4000 קלווין - 50%. | יח' | 3
01.08.7.130 | גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה בהספק 28 וואט 3100 לומן, גוון 4000 קלווין, דגם CHALICE של חברת THORN יבואן שטינייץ לירד -33% | יח' | 3
01.08.7.140 | כנ"ל אולם דגם VS Artist של חברת VS Lighying solutions יבואן שטייניץ לירד, בהספק 25 וואט, 3300 לומן, גוון 4000 קלווין - 33%. | יח' | 3
01.08.7.150 | כנ"ל אולם דגם Dark Pro של חברת hypro יבואן ח"י בהספק 26 וואט 2500 לומן, גוון 4000 קלווין - 33%. | יח' | 3
01.08.7.160 | גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה בהספק 13 וואט, 1400 לומן, גוון 4000 קלווין, דגם CHALICE של חברת THORN יבואן שטינייץ לירד -33% . | יח' | 3
01.08.7.170 | כנ"ל אולם דגם VS Artist של חברת VS Lighying solutions יבואן שטייניץ לירד , בהספק 13 וואט, 1800 לומן, גוון 4000 קלווין - 33%. | יח' | 3
01.08.7.180 | כנ"ל אולם דגם NITOR RV HE של חברת INTER יבואן בה , לוצ'ה בהספק 14 וואט, 1380 לומן, גוון 4000 קלווין - 33%. | יח' | 3
01.08.7.190 | גוף תאורה שקוע בתקרה (ספוט) גוון "cool white" 3000 קלווין דגם D70-R92 מספר להזמנה D70514748 של אורעד מהנדסים -33%. | יח' | 2
01.08.7.200 | כנ"ל אך דגם KAP של חברת FLOS - 33%. | יח' | 2
01.08.7.210 | כנ"ל אך דגם MOOD FIXED תוצרת REGGIANU יבואן געש- 33%. | יח' | 2
01.08.7.220 | ג"ת עגול שקוע דגם OPHELIA בקוטר 62 ס"מ. | יח' | 1
01.08.7.230 | אספקה של פרופיל שקוע/תלוי בתקרה דגם EH-VS LIGHTING של חברת שטייניץ לירד בהספק 28W למטר | מ"א | 18
01.08.7.240 | פס תאורה לתאורת לד סמוייה של חברת אדיסון 14.5 וואט למ"א. המחיר כולל דרייברים כל 8 מ' (לכל צד) בגוון 4000 קלווין. | מ"א | 10
01.08.7.250 | ג"ת הרמטי LED מוגן מים IP66 עשוי אלומיניום עם כיסוי פוליקרבונט. דגם SUN LIGHT LED של אורעד מהנדסים בהספק 40 וואט גוון אור 4000K עם 5 שנות אחריות. | יח' | 5
01.08.7.260 | ג"ת צמוד תקרה/קיר - גוף תאורה LED דקורטיבי לבחירת האדריכל בהספק עד 12 וואט. מחיר בסיס 800 ש"ח | יח' | 5
8 | אל פסק
01.08.8.010 | אספקה והתקנת מערכת online U.P.S בהספק 3000VA כולל מערכת סוללות לגיבוי 3 שעות להספק 1000VA-אין לספק לפני קבלת אישור המתכנן. כולל אספקה והתקנת שקע ותקע נייד סייקון CEE3X16A עם כבל פנדל בחתך 2.5 ממ"ר באורך כנדרש כל החיבורים הנדרשים וחיווט הכבלים הנכנסים והיוצאים כולל אספקה והתקנה וחיווט המחיר כולל נוכחות הקבלן והספק בעת ההפעלה. | קומפלט | 1
01.08.8.020 | ארון פח במידות להכיל את מערכת הUPS 3 KVA + EBM הכולל דלת ודופן מתכת עם חרירים לאוורור כולל הארקת הארון בגיד נחושת בחתך 10 ממ"ר מפה"פ. | קומפלט | 1
הערות
מחירי כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה והפעלה כולל ציוד עזר וכל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם.
המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק ולהתקין את כבלי החשמל ותשתיות החשמל הכל לפי שיקול דעתו.
המזמין רשאי להגדיל, להקטין ולצמצם כמויות מתוך כתב הכמויות מבלי לשנות את מחירי היחידה.
אספקה והתקנת הכבלים כוללת חיבור הכבל בשני קצוותיו כולל מפצלות, סופיות, בדיקת מגר וכל חומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודה.
הערה: מחירי כל הסעיפים כוללים ביצוע חיצובים קידוחים מעברים בריצפות תיקרות וקירות מכל סוג שהוא, כולל איטומים בחומר איטום תקני מפני מעבר אש.
קבלן מציע שים לב!!! לא תוכר כל תוספת עבור עבודה בשעות לא שגרתיות כגון: לילה, שבתות, חגים. בהתאם לצורך ולפי החלטת המזמין בלבד ייקבעו זמני העבודה.
0